沂源县红旗水库

防洪抢险应急预案

红  旗  水  库  管  理  所

二〇二〇年三月
目           录

11  总则


2  水库流域和工程概况
4
42.1  水库流域基本概况


52.2  水库工程基本情况


92.3  水文及测报


102.4  工程安全监测


112.5  水库洪水调度方案


132.6  历史灾害及抢险情况


153  突发事件危害性分析


153.1  重大工程险情分析


203.2  水库大坝溃决


264  险情监测与报告


264.1  险情监测和巡查


304.2  险情上报与通报


305  水库应急调度与措施


5.1 抢险应急调度
30

5.2 抢险措施
35

5.3 应急转移
38
396  应急保障


6.1  组织保障
39
6.2  队伍保障
47
96.3  物资保障
4

6.4  通讯保障
49

6.5  其他保障措施
50
7  《应急预案》启动
51
7.1  启动与结束条件
51
7.2  决策机构及程序
52
8  附件
53
8.1  附表
53
568.2  附图




沂源县红旗水库

防洪抢险应急预案

1  总则

1.1  编制目的

为了做好红旗水库遭遇突发事件时的防洪应急调度和抢险工作，建立健全应对突发事件的指挥、防范、处置体制和机制，提高各级政府及有关部门应对水库发生突发事件的能力，做到有准备、有计划、有措施地防御水库可能的各种紧急情况和灾害，保护水库大坝安全，保障人民群众生命安全，减少损失。

1.2  编制依据

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国防汛条例》

《中华人民共和国河道管理条例》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《水库大坝安全管理条例》

《水库防洪应急预案编制大纲》

《山东省突发公共事件总体应急预案》

《山东省实施<中华人民共和国水法>办法》

《山东省实施<中华人民共和国防洪法>办法》

《山东省实施<中华人民共和国防汛条例>办法》

《淄博市防汛抗旱应急预案》

《淄博市河道管理办法》

经批准的《红旗水库汛期控制运用方案》

1.3  编制原则

以确保人民生命财产安全为首要目标，坚持安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险的方针和因地制宜，突出重点，局部利益服从全局利益的原则，构建统一领导、分级负责、快速反应、协同应对、运转高效的突发事件应急体系。

1.4  适用范围

红旗水库枢纽工程因以下因素导致的一切重大险情

1.4.1  超标准洪水

指超过淄博市人民政府防汛抗旱指挥部（以下简称市防指）批准的汛期控制运用方案中校核标准的洪水。

1.4.2  工程隐患

首先，水库工程除险加固后，未经过较大洪水考验；

其次，可能存在的隐患：一是大坝坝体发生渗流异常、渗漏、裂缝、滑坡等；二是输、泄水建筑物出现裂缝、变形、倒塌等；三是放水洞出现漏水、地基渗透破坏和冲刷破坏等各种隐患。

1.4.3  地震灾害

地震作用下水库大坝、溢洪道、放水洞等枢纽建筑物发生失稳、结构破坏，及其它影响枢纽工程安全运用的险情。

1.4.4  地质灾害

发生对枢纽工程安全造成影响的滑坡、崩塌及泥石流等。

1.4.5  水库上游溃坝

指水库上游的小水库，发生溃坝事件。

1.4.6  上游大体积漂移物的撞击事件

山洪爆发、大风浪及上游水库溃坝或其它原因引起的大体积漂移物撞击坝前护坡、放水洞、溢洪道以及堵塞闸门等事件。

1.4.7  战争或恐怖事件

指战争或恐怖袭击，造成水库枢纽工程、电力、通讯和交通设施破坏，及其它影响防洪安全的事件。

1.4.8  其它

指遭遇大风、雷击等突发事件。

2  水库流域和工程概况

2.1  水库流域基本概况

2.1.1  与防洪安全有关的基本情况

红旗水库位于淄博市沂源县燕崖镇冯家峪村南500m处的沂河支流白马河上游，坝址位置在东经118°13´、北纬36°09´，控制流域面积27.4km2。流域形状为叶形，干流长度8km，流域平均宽度5km，干流比降18‰。白马河又名燕崖河，发源于蒙阴县王家峪南，全长20.4km，流域面积107.4km2，由牛郎官庄西北入沂河干流。

2.1.2  危害性分析

红旗水库地处沂源县南部山区，山高坡陡，沟壑纵横，是山东省海拔最高的水库。水库上游有小（2）型水库一座，塘坝20座，控制流域面积5km2，总库容40万m3，下游河道两岸多为2m的干砌石护岸，淤积较多，行洪能力小。主要保护下游白马河沿岸15个村庄，20km处的少数民族开发区， 10km处省道南崔公路，日瓦铁路，15km处燕崖镇驻地等。一旦失事，后果不堪设想，将危及下游人民生命财产的安全，地理位置重要。

2.1.3  影响范围内的人口及财产等社会经济情况

水库下游主要保护13万人口，14万亩耕地的防洪安全。

2.1.4  防洪重点保护对象

红旗水库的重点保护对象是东白峪以上的东政村、西政村、红岭子村、太平村、马岭村、蒲峪村等六个村庄，耕地及南崔公路、日瓦铁路。

2.1.5  影响范围内的工程防洪标准及下游河道安全泄量
工程规模为中型水库，工程等别为三等，主要建筑物为Ⅲ级，次要建筑物为Ⅳ级。设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。下游白马河第一安全泄量为100m3/s， 第二安全泄量为200 m3/s。

2.2  水库工程基本情况

2.2.1  水库工程基本情况

红旗水库加固后总库容为1151万m3，兴利库容770万m3，[image: image1.wmf]2

1

4

1

4

1

1

.

0

H

B

KW

b

=

调洪库容346万m3，水库规模为中型。工程等别为三等，主要建筑物为Ⅲ级，次要建筑物为Ⅳ级。水库设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。

水库枢纽工程主要由大坝、输水洞、溢洪道三部分组成：

[image: image17]⑴大坝：大坝大致南北方向，全长213m，坝体为粘土心墙砂壳坝，坝顶高程395.45m,坝址位置在东经118013′、北纬36009′。

[image: image18]⑵输水洞：为2m×2m平板钢闸门控制（1孔），上游25m为钢筋砼箱涵，7.5m为闸室段，8m为渐变段;其余为廊道式钢筋砼衬管，内衬夹砂玻璃钢加固，长度为70m，管内径0.9m;洞身全长116.88m，下游为一蝶阀室，兴利水位时泄量为6.7m³/s，进口底高程373.17m。    
[image: image19]⑶溢洪道：位于大坝左侧，为4孔6×4m平板钢闸门控制，闸底板高程为386.67m，闸总净宽24m，基础为风化花岗片麻岩。

2.2.2  水库部分技术参数

水库汛期从每年的6月1日至9月30日，主汛期是6月20日～8月15日，后汛期是8月16日～9月30日。

水库校核洪水位是393.77m，设计洪水位是392.85m，正常蓄水位是390.17m，汛限水位是390.17m，死水位是373.17m。

泄流曲线及库容曲线见附录。

2.2.3  红旗水库建设加固基本情况

红旗水库兴建于1966年10月16日，1967年5月30日枢纽工程基本完成。后经过1976年的除险加固工程，1980年的保安全工程施工，并于1977年至1980年在大坝背面放水洞出口新建电站一处（2002年除险加固时拆除），1988年至1989年底溢洪道新建交通桥一座，1991年、1999年末至2000年陆续进行了溢洪道的修建工作，达到除险加固前规模。

红旗水库除险加固从2002年11月正式开始，截至2004年12月红旗水库除险加固工程主体工程基本完成。2005年7月23日进行了红旗水库除险加固主体工程竣工验收，并评为优良工程。红旗水库除险加固主体工程主要完成以下工程项目：⑴大坝：大坝基岩帷幕灌浆，上游坝壳翻压、心墙加高，下游坝坡培厚、新建排水系统，加宽坝顶，改建坝顶路面、防浪墙和坝顶照明设施，布置大坝观测设施等。⑵溢洪道：基岩帷幕灌浆，新建溢洪闸、泄槽、交通桥、桥头堡和启闭机房等。⑶放水洞：新建进水塔、加固输水洞砼衬管，更换闸门和启闭设备，增设检修闸门等。⑷水库大坝高压线路及通讯线路迁建、鱼池改造、库区工程、防汛道路及管理设施建设等。 
水库除险加固工程已按批复设计内容完成。土石方开挖17.04万m3，土石方回填21.82万m3，砌石5.41万m3，砼及钢筋砼1.43万m3，钢筋制安320t，金属结构安装61.4t。

2.2.4  水库大坝历次安全鉴定情况

根据大坝现场安全检查和复核、分析评价报告，经市专家组审查、评议，水库大坝被评定为三类坝。2001年12月15日，淄博市水利与渔业局审核并同意了安全鉴定结论，将签定结果提报省水利厅。

附水库大坝安全鉴定报告书，见附录。

2.2.5  水库工程及防洪安全中存在的主要问题

一是主体工程虽已运行多年，但没有经过设计洪水的考验，防洪能力有待于检验。

二是下游河道治理标准低，行洪能力差，不能满足泄洪要求。

三是防汛队伍缺乏实战演练，防汛应急处理能力有待于提高。

四是防汛管理单位人员老化，经费不足。

五是红旗水库地处落雷区，防汛设备常遭雷击破坏，自动化控制及水文自动测报系统无法正常使用，防雷问题严重制约着水库防汛工作的正常运行。

六是水库周边山高坡陡，强地形雨极易引发山洪灾害，监测预报预警系统需要进一步完善。

2.3  水文及测报

2.3.1  水库流域暴雨洪水特征

红旗水库地处沂源南部山区，属暖温带半湿润季风区大陆性气候，四季分明，光照充足，年平均气温130C，极端最高温度38.80C，最低气温－21.40C。降水量年际变化较大，丰枯交替发生，实测年最大降水量1964年为1699.8mm，最小年降水量1981年为408.8mm，极值比4.2。多年平均降水量696.1mm，其中汛期为513.5mm，集中在汛期6～9月，期间暴雨频繁，强度大，雨量集中，易形成山洪爆发，水库水文情势变化剧烈。而冬春季节，雨水偏少，往往不能满足需水要求，造成干旱缺水，水库水情较平稳，随渗漏蒸发损失，蓄水量多呈下降趋势。

2.3.2  水库流域水文测报分部、观测项目

红旗水库上游设置两处雨量观测站，管理所建有一处雨量观测站。

2.3.3  报汛方式及洪水预报方法，以及预见期、预报精度

水库主要是水位、库容及降雨量预报，报汛方式为无线自动与人工电话或传真报汛相结合。

洪水预报主要以实测资料进行调洪验算。

2.4  工程安全监测

2.4.1  水库安全监测项目、测点分布、以及监测设施、工况

红旗水库安全监测项目主要有渗流监测、大坝位移监测及水位观测。⑴渗流观测：沿大坝轴线设3排坝体测压管，桩号分别为0+020、0+060、0+120，除0+020设2根外，其余每排均为3根，分别设在上游坝肩附近、下游坝肩附近、下游高程382.40m平台附近。另设2排坝基测压管，桩号分别为0+090、0+165，每排均为2根，分别设在上游坝坡距坝轴线11.1m、下游坡距坝轴线8.2m处。 ⑵位移观测：沿坝轴线分别在桩号0+085、0+140处布设2排位移观测断面，每排均设3个标点，分别设在上游高程392.2m、下游坝肩附近、下游高程382.40m平台处，同时兼作水平位移与垂直位移观测使用。在大坝右端山包上设置工作基点和校核基点，具体位置根据实际地形设置，但必须与相应位移标点在一条线(平行坝轴线)上。⑶水位观测：为便于直观的了解库水位，在溢洪道边墙及放水塔壁设置两处固定水尺，放水塔内设置水位自动观测设备。

2.4.2  水库安全监测中发现的异常现象

水库安全监测中未发现异常现象。

2.5  水库洪水调度方案

2.5.1  下游河道安全泄量的确定

对下游河道自溢洪道至西白峪段进行了纵横断面测量，并对河道过水能力进行了重新核算。经过核算，断面最小过水能力为180m3/s。由于河道进行清障和输浚，河道过水能力有所增加。但考虑到区间来水等其它综合原因，下游河道安全泄量采用100m3/s作为第一安全泄量，200m3/s作为第二安全泄量。

2.5.2  正常洪水调度方案

雨前水位已达汛限水位，此时发生小于十年一遇洪水（日净雨小于155.4mm），按照下游安全泄量要求，采用控制泄洪方式，允许最高壅水位391.68m，在水位小于391.68m时，最大泄洪量小于100m3/s（第一安全泄量），闸门开度最大为0.85m，以保证洪水在主河道中；当水位大于391.68m时，闸门开度为1.6m，最大泄量为200m3/s，以保证洪水不会溢出河槽。

2.5.3  非常洪水调度方案

1、允许最高水位和警戒水位的确定

红旗水库2002年除险加固后的防洪标准是千年一遇，根据《水库防洪调度方案编制计算手册》的要求（以下简称《手册》），结合红旗水库几年来无较大变化的实际情况，确定水库允许最高水位取工程现状防洪标准所相应的核定水位392.54m，警戒水位取百年一遇调算水位391.37m。

2、非常洪水调度方案

雨前水位已达到汛限水位，此时发生大于五十年一遇小于一千年一遇的洪水（洪峰流量555.39-951.8m3/s，洪水总量737×104—1411×104m3/s，净雨260.9-472.4mm），水库控制最高水位393.77m，下泄流量不大于625m3/s。

此时，要保大坝安全，采取分段固定闸门开高的控制泄洪方式：在水位小于391.68m时，闸门开度0.85m；当水位大于391.68m，闸门开度1.6m；水位大于392.63m，溢洪道闸门全开泄洪。

按上述调洪方案，对入库设计洪水进行调洪验算，求得库内最高水位和最大泄洪流量，调算结果见下表。

红旗水库调洪验算表

	洪水推求方法
	设计频率（％）
	入库洪峰流量（m3/s）
	最大泄洪流量（m3/s）
	库内最高水位

（m）
	备注

	实测暴雨资料瞬时单位线法
	0.1
	951.80
	625
	393.61
	

	
	1
	661.00
	551
	392.68
	

	
	2
	555.39
	200
	392.63
	

	
	10
	342.20
	100
	391.68
	


2.6  历史灾害及抢险情况

水库兴建以来，所在流域未发生过洪水、地震、地质等重大灾害的相关情况。主要发生过以下两次工程险情：

1、“五查四定”时测定自389.17m至主坝顶部分粘土心墙含砂率高达45%，其原因系大坝施工中，对上坝土料未进行化验测定及料场控制不严所致，造成该段坝体防渗性能差，影响坝体安全，查出后于73年7月份对这部分心墙进行了换粘土处理，最大换土深2.7m，高2.0m，但处理不彻底，对坝体安全有一定影响。

2 、1975年4月首次发现放水洞廊道漏浑水，以后至1987年当库水位超过385m以上时也曾几次发现这一现象，分析其原因可能有以下几个方面：（1）建放水洞进为冬季施工，保温措施不当，施工质量差。（2）坝前坡砂壳中的水渗入廊道，将廊道与衬管间作土胎用的粘土冲出。（3）粘土心墙与廊道拱背上部结合不好或有通道，到底出于何种原因至今尚未查清，1987年做了一个在放水洞廊道与衬管间灌水泥浆处理的计划，也未曾实施。2001年8月份，用放水洞进行调蓄洪水时，也出现漏浑水现象，但从水文局技术人员在放水洞前后所取水样看，含沙量相同，仍然没有查出放水洞漏浑水的原因。

3、2001年8月4日，水库上游突降大暴雨，在土壤含水量饱和的情况下，2个小时降雨量达139毫m，使库水位由雨前的389.06m猛增至390.68m，溢洪道、放水洞、坝基等多处出现险情：1、坝基局部有浑水流出；2、溢洪道左岸浆砌石护坦坍塌；3、溢洪道右岸浆砌石导流墙上部干砌石部分被溢洪挑流冲塌；4、放水洞接长段出现漏浑水现象。针对以上险情，采取的抢险措施：①对坝基出现浑水，采取土工布加砂石料反滤导渗的措施，渗水由浑变清；②在溢洪道护坦左侧构筑0.5m高的土埝，把水流调向底板中间部位减轻冲刷，同时用速凝砼进行了修复加固；③对溢洪道右岸导流墙上部被冲塌干砌石挡土墙按原断面进行浆砌修复；④对放水洞采取了放水降低库水位减轻水压力的措施；⑤组织20名水利工程技术人员分组，对坝体、溢洪道、放水洞等部位定时检查确保水库大坝万无一失。

3  突发事件危害性分析

3.1  重大工程险情分析

3.1.1  可能导致水库工程出现重大险情的主要因素

1、超标准洪水

（1）根据《红旗水库除险加固工程设计》和《水利水电工程设计洪水规范（SL44-93）》规定，超过千年一遇的洪水为超标准洪水。

（2）超标准洪水可能导致水库工程出现的险情

①入库流量远大于出库流量，洪水不能及时下泄，库水位急剧升高，最终导致洪水漫溢坝顶造成溃坝。

②水库溢洪道超设计流量567.31m3/s时，洪水漫溢溢洪道右岸边墙，严重冲刷大坝下游坡脚，危及大坝安全。

③由于高水位作用，大坝出现滑坡、渗透破坏、淘刷等重大险情。

④输、泄水建筑物荷载超过设计安全值，导致输、泄水建筑物出现失稳、裂缝等，危及工程安全。

2、工程险情诱因：

首先，水库工程除险加固后，未经过较大洪水考验；

其次，可能存在险情诱因：一是大坝坝体发生渗渗漏、裂缝、滑坡等；二是输、泄水建筑物出现裂缝、变形、倒塌等；三是放水洞（管）出现漏水、地基渗透破坏和冲刷破坏等等各种隐患。

3、地震灾害

查2001年《中国地震动参数区划图》知，水库坝区地震动力加速度为0.1，相应地震基本烈度为7度。当水库所在区域地震动力加速度超过设防值0.1时，水库枢纽工程可能发生的险情为：一是大坝发生裂缝、滑坡、液化等险情；二是溢洪闸闸墩及泄槽右边墙发生位移、失稳、倒塌等险情；三是溢洪闸闸门或起闭机发生变形，导致泄洪闸启闭不灵等险情；四是机架桥发生倒塌等险情。

4、地质灾害

根据坝址区地形及地质条件，可能产生崩岸、泥石流和滑坡的地质灾害。 

5、上游大体积漂浮物的撞击事件

由于水库上游山洪暴发、大风浪等原因，造成大树、木材、油罐、船只、冬季冰凌等大体积漂浮物撞击坝前护坡、放水洞、溢洪闸等工程，可导致水库枢纽工程出现断裂、裂缝、变形等重大险情；还可能堵塞溢洪道、放水洞。

6、战争及恐怖事件

若发生战争及恐怖袭击，水库枢纽工程及交通、通讯、供电等设施遭到破坏，可能导致溃坝，或造成交通、通讯、电力中断，使水库处于瘫痪状态，无法有效地组织抗洪抢险。

7、台风 

由于台风造成大范围降雨，局部地区出现大暴雨、特大暴雨，且降雨时间长，易引发泥石流、山体滑坡等灾害并对水利工程设施造成破坏。

8、其他

水库处于多雷区，建筑物、电源、通讯等设施易遭受雷击破坏，直接或间接危及工程安全。

3.1.2  重大险情等级划分表（详见表3-1）

	序号
	险情诱因
	险情类型
	险情等级划分

	
	
	
	I级（红色）
	Ⅱ（橙色）
	Ⅲ（黄色）

	1
	洪水
	垮坝
	各种形式跨坝
	
	

	
	
	漫坝
	造成垮坝
	可能导致垮坝
	不可能垮坝，但险情严重

	
	
	上游小水库垮坝
	造成垮坝
	可能导致垮坝
	不可能垮坝，但险情严重

	2
	渗透变形
	溃坝
	各种形式
	
	

	
	
	流土
	造成垮坝
	可能导致垮坝
	不可能垮坝，但险情严重

	
	
	渗漏通道
	造成垮坝
	漏水量大，浑浊高，可能导致垮坝
	漏水量大，浑浊度高，不可能导致垮坝，但险情严重

	
	
	管涌
	造成垮坝
	距坡脚距离小于15倍水位差，出浑水；水力坡降大于允许坡降，可能导致垮坝
	距坡脚距离大，出浑水，水量大，不可能导致垮坝，但险情严重

	
	
	接触性冲刷
	造成垮坝
	护坡被风浪冲刷淘空，坍塌严重，可能导致垮坝
	护坡被风浪冲刷淘空，坍塌严重，不可能导致垮坝。

	3 
	结构变形
	裂缝
	造成垮坝
	贯穿性的横缝或滑坡裂缝,可能导致垮坝。
	严重的横缝或不均匀沉陷裂缝,不可能导致垮坝。

	
	
	滑坡
	造成垮坝
	大面积深层滑坡，可能导致垮坝
	较大面积的深层滑坡，不可能导致垮坝。

	
	
	倒塌
	大坝
	各种形式
	
	

	
	
	
	输泄水建筑物
	造成垮坝
	发生显著位移、倒塌，可能导致垮坝。
	发生显著位移、倒塌，不可能导致垮坝。


险情等级划分表                     表3-1

              险情等级划分表                    续表3-1

	序号
	险情诱因
	险情类型
	险情等级划分

	
	
	
	I级（红色）
	Ⅱ（橙色）
	Ⅲ（黄色）

	4 

	风浪高速水流

	撞击
	造成垮坝
	引发结构变形险情中的Ⅱ级险情
	引发结构变形险情中的Ⅲ级险情

	
	
	冲刷
	造成垮坝
	引发渗透变形险情中的Ⅱ级险情
	引发渗透变形险情中的Ⅲ级险情

	
	
	冲蚀
	造成垮坝
	引发渗透变形险情中的Ⅱ级险情
	引发渗透变形险情中的Ⅲ级险情

	5
	地震
	倒塌
	发生结构变形中的Ⅰ级险情
	发生结构变形情中的Ⅱ级险情
	发生结构变形中的Ⅲ级险情

	
	
	滑坡
	发生结构变形中的Ⅰ级险情
	发生结构变形情中的Ⅱ级险情
	发生结构变形中的Ⅲ级险情

	
	
	裂缝
	发生结构变形中的Ⅰ级险情
	发生结构变形情中的Ⅱ级险情
	发生结构变形中的Ⅲ级险情

	
	
	液化
	发生结构变形中的Ⅰ级险情
	发生结构变形情中的Ⅱ级险情
	发生结构变形中的Ⅲ级险情

	6

	人为破坏

	战争、恐怖袭击、爆炸
	跨坝
	发生结构变形中的Ⅱ级险情
	发生结构变形中的Ⅲ级险情

	
	
	启闭机失灵
	
	闸门严重变形损坏，启闭失灵
	闸门变形不能启闭


3.1.3  重大险情对水库工程安全的危害程度

1、渗漏：如不及时抢护，可能发展为漏洞、滑坡及塌坑等，最终引发溃坝。

2、漏洞：如不及时抢护，可能发展为塌坑等险情，造成溃坝。

3、塌坑：此种险情既破坏坝的完整性，又可能缩短渗径，同时伴有渗漏、漏洞等险情发生，有溃坝的危险。

4、裂缝：纵向裂缝有可能发展为滑坡,危及大坝安全；横向裂缝易形成渗水通道，有溃坝危险。

5、滑坡：根据滑坡的范围，可分为坝身与基础一起滑动和坝身局部滑动，不及时抢护，危及坝身安全。

6、风浪淘刷：轻者将坝前护坡冲毁，造成大坝坍塌；重者使坝身遭受严重破坏，有溃坝的危险。

7、输、泄水建筑物与坝体结合部位渗漏，产生接触渗透破坏，不及时抢护，危及建筑物与大坝安全。

8、溢洪闸和放水洞的闸墩、闸门、启闭设施等遭到破坏或钢丝绳断裂，造成闸门不能启闭，洪水不能及时下泄，危及大坝安全。

3.2  水库大坝溃决

3.2.1  可能导致水库大坝溃决的主要因素

根据3.1.1的分析，可能导致水库大坝溃决的主要因素有：超标准洪水、工程隐患、地震灾害、地质灾害、上游水库溃坝、上游大体积漂浮物的撞击事件、战争及恐怖事件和其它等因素。

3.2.2  水库溃坝形式

坝体为粘土心墙砂壳坝，大坝大致呈东南、西北方向，全长213m，坝基主要由花岗片麻岩组成。坝体为粘土心墙砂壳坝，坝顶宽7m，坝顶高程395.45m，心墙顶高程395.25m。大坝上游坡在385m高程设戗台，宽2m，戗台以下坝坡为1：3.5，以上为1:2.75。大坝下游坡在382.40m高程处设戗台，宽2.0m。戗台以上坡度为1:2.75，以下坡度1:3.0。

帷幕灌浆轴线位于坝轴线上游，0-079～0+000段距离新交通桥中心线上游4.0m，0+000～0+054.5段轴线渐变，其余段距离坝轴线6.0m。坝基帷幕灌浆段轴线长294m。帷幕底部深入相对不透水层（以岩石的透水率5LU为标准）3.0m 。

根据上述大坝结构形式以及流域洪水特征，水库溃坝形式为渐溃式。

3.2.3  溃坝洪水计算

关于水库溃坝坝址最大流量估算：

土石坝（部分溃决）溃坝缺口宽度的估算。中型水库土石坝溃决宽度一般在50~200米左右，很少有超过500米的。备选的计算公式：


[image: image34.jpg]NO: 03 ]
Speres S ounR: srpz—
7L Yy >

AED)

>\ q -
4 () s e Z
] O
' A X
Tkt 'l
Zhea /-T\t\\’/ ‘Mf,:? s
=0 G 7 P
= —/;?(/,, /—\_/

200
¥
777
_—
3 )711: = S\

1. BAKRBHEE, REREASEENERE, HR%EKEEAZBH.
2. YAERAARRRRAR, A TR AR RATRE N, R0 T s

th, BPBEARE T E R LT H L L.

3. UM ERE L —LARE 100 BN, FHAEYRLARR.

4 STFHEANTEE =R AR 200 B3R, Kb s T 0L LRI PHE.

5. UTRHEANTELZLARER 300 Bk, AETHHABIIRIEARESY |

FAR DA, HREAER. l'
6. YEAETE—BNTERAR, BRkETHEAN aBIR, AALHT FHTH

WRAFTRES, RMHALAREN PAR  oABRAER. _

7. BEATHRAWT PP B, Bobl THEAR 1260 B3k, XA AHEH P
AR BAHZRAKR.

8. WAHIE, MAAW . BERURSALER T EYR RN TG RN, @oR

AZokH.




      （黄河水利委员会经验公式）

其中b为溃口宽度（m），W为水库总库容（m3），B为主坝长度（m），H为坝高（m），K为经验系数（粘土类取0.65，壤土取1.30）。


[image: image2.wmf]2

1

7

1

4

1

1

.

0

H

B

KW

b

=

      （铁道科学研究院经验公式）

其中b为溃坝缺口宽度（m），W为水库总库容（m3），B为主坝长度（m），H为坝高（m），K为经验系数（粘土类、心墙土取1.19，均质壤土取1.98）。

溃口坝址最大流量估算，往往采用肖克列奇经验公式：

[image: image20.jpg]


        （肖克列奇经验公式）

其中
[image: image3.wmf]max

Q

为坝址最大流量（m3/s），B为主坝长度（m），b为溃口宽度（m），H0为溃坝前上游水深（m），g为重力加速度（9.8 m/s2）。

（注：溃坝坝前上游水深H0为水库最大坝高H减去坝前淤深和校核水位距坝顶的距离。）

水库溃坝最大流量沿程演进估算。溃坝坝址处最大流量向下游演进至坝址L（m）流程时的最大流量，可采用下式估算：

[image: image21.jpg]



其中QL为距坝址L（m）控制断面溃坝最大流量（m3/s），W为水库总库容（m3），
[image: image4.wmf]max

Q

为坝址最大流量（m3/s），L为控制断面距水库坝址的距离（m），Vmax为特大洪水的最大流速（无资料时，山区取3.0~5.0 m/s，丘陵区取2.0~3.0 m/s，平原区取1.0~2.0 m/s），K为经验系数（山区取1.1~1.5，丘陵区取1.0，平原区取0.8~0.9）。

水库溃坝影响范围的估算。根据水库下游典型控制断面处的溃坝最大流量QL和相应流速的估算，计算该断面的过流面积。再根据1: 10000地形图估算该断面处的洪水淹没边界，从而得出水库溃坝影响范围。

红旗水库计算中，采用了黄委会和铁科院的公式的平均值。

选取了9个典型断面进行计算，浦峪、史家、大马岭、平安庄红岭子中间、红岭子、小庄、西郑王、东郑王、西白峪、东白峪。然后再绘制淹没曲线。

	
	系数
	总库容
	主坝长度
	坝高
	缺口宽度

	
	K
	W
	B
	H
	b

	黄委会公式
	0.65
	13360000
	207
	31.6
	83.79172

	铁科院公式
	1.19
	13360000
	207
	31.6
	86.63533

	
	B
	b
	H0
	
	

	溃口坝址最大流量计算
	207
	85
	31.6
	
	17495.51


水库溃坝最大流量沿程演进估算。溃坝坝址处最大流量向下游演进至坝址L（m）流程时的最大流量，可采用下式估算：

[image: image22.png]



其中QL为距坝址L（m）控制断面溃坝最大流量（m3/s），W为水库总库容（m3），
[image: image5.wmf]max

Q

为坝址最大流量（m3/s），L为控制断面距水库坝址的距离（m），Vmax为特大洪水的最大流速（无资料时，山区取3.0~5.0 m/s，丘陵区取2.0~3.0 m/s，平原区取1.0~2.0 m/s），K为经验系数（山区取1.1~1.5，丘陵区取1.0，平原区取0.8~0.9）。


[image: image6.wmf]LM

Q

——　当最大溃坝流量演进至距坝址为
[image: image7.wmf]L

处时，在该处出现的最大流量，m3/s


[image: image8.wmf]M

Q

——　坝址处最大溃坝流量，m3/s


[image: image9.wmf]V

 ——水库溃坝时的库容，m3


[image: image10.wmf]L

——　距坝址的距离，m


[image: image11.wmf]U

——河道洪水期断面最大平均流速，如无资料，一般山区可取3.5～5.0 m/s，半山区可用2～3 m/s，平原可采用1～2 m/s。


[image: image12.wmf]K

——经验系数，山区河道
[image: image13.wmf]K

取1.3；丘陵河道
[image: image14.wmf]K

取1.0；平原河道
[image: image15.wmf]K

取0.85。

校核水位溃坝距坝址L处的最大流量计算成果表

	位置
	库容

（万m3）
	坝址为L处的溃坝最大流量QLM(m3/s)
	距坝址的距离L（m）
	最大平均流速U（m/s）
	经验系数

K
	流量

(m3/s)
	断面

面积

（m2）
	淹没

高程

（m）

	沿程最大流量计算
	1336
	17495.51
	0
	4
	1.3
	17495.51
	
	

	浦峪
	1336
	17495.51
	1200
	4
	1.3
	13435.32
	3358.831
	361

	史家峪、大马岭
	1336
	17495.51
	3000
	4
	1.3
	9966.078
	2491.519
	347

	平安庄红岭子中间
	1336
	17495.51
	4800
	4
	1.3
	7920.786
	1980.196
	335

	红岭子
	1336
	17495.51
	5000
	4
	1.3
	7744.196
	1936.049
	331.5

	小庄
	1336
	17495.51
	6500
	4
	1.3
	6634.802
	1658.701
	322

	西郑王
	1336
	17495.51
	8000
	4
	1.3
	5803.432
	1450.858
	310

	东郑王
	1336
	17495.51
	9500
	4
	1.3
	5157.211
	1289.303
	304

	西白峪
	1336
	17495.51
	13000
	4
	1.3
	4093.608
	1023.402
	286.7

	东白峪
	1336
	17495.51
	15000
	4
	1.3
	3662.04
	915.51
	279

	
	
	
	
	
	1.3
	
	
	


为确定溃坝后的淹没范围，根据下游工程和重要保护目标所在位置，分别设立断面进行计算，得到各断面的淹没水位，根据高程确定洪水淹没边界，绘制出《红旗水库下游淹没及风险图》。

同时，针对水库五十年、百年和一千年一遇的校核标准以内的洪水和下游区间相应频率洪水，通过计算，从水库大坝到白马河入沂河河口处，绘制出相应淹没范围，见附图《红旗水库下游淹没及风险图》。

3.2.4  分析溃坝洪水影响

水库溃坝洪水将会影响下游20km处少数民族开发区，13万人口，14万亩耕地的防洪安全。同时下游河道大多为2m高的砌石护岸，安全行洪能力很小。如大坝溃决，将会造成人员伤亡，城乡房屋、设施、和物资损坏、工矿企业停产、商业停业、交通电力和通讯中断，农林副渔各业减产。水库溃坝风险图见附录。

4  险情监测与报告

4.1  险情监测和巡查

4.1.1  水库工程险情检测、巡查的部位、内容、方式、频次等

1、险情监测、巡查的部位、内容及方式

⑴巡查大坝前坡时，1人沿坝前坡水面至坝顶之间的坡段走，注意观察干砌石护坡有无裂缝增大、塌陷、滑坡等险情；1人持深水杆沿水边走，沿水边走的人要不断用探水杆探摸，借波浪起伏的间隙查看护坡石有无松动或冲坑等险情。

⑵巡查大坝后坡和坝顶时，2人沿坝顶走，1人查看坝顶路面有无塌陷现象，1人查看坝顶放浪墙有无裂缝；2人沿坝后坡382.4m平台至坝顶之间的坡段行走，2人沿坝脚至坝后坡382.4m平台之间的坡段行走，注意观察坝坡及坝脚有无渗漏、裂缝、滑坡等险情。

⑶对坝下游坡脚外50－150m范围内的地面及鱼池，组织专门小组进行巡查，检查有无渗漏等现象。

⑷闸门和启闭设备、电源等，由电工组的2人负责，检查是否有雷击、有无故障等情况发生。

⑸由2人负责检查输、泄水建筑物有无裂缝、渗漏等现象。

⑹由2人负责检查溢洪道、放水洞下游冲刷情况，溢洪道有无堵塞，两岸护坡有无松动、坍塌、滑坡迹象。

⑺由2人负责测压管和位移点的日常观测，分析管水位和坝体有无异常情况。

2、险情巡查频次

⑴库水位在汛限水位390.17m（含390.17m）以下时，大坝表面巡查、输、泄水建筑物、闸门和启闭设备以及电源的检查为每周一次，测压管观测每周一次，位移观测点每6个月观测一次。

⑵库水位超过汛限水位，在391.68m～393.61m（含393.61m）时，大坝表面巡查、输、泄水建筑物、闸门和启闭机设备以及电源的检查为每日2次，测压管观测每周两次。必要时，按排工程技术人员根据险情程度加密观测次数。

⑶库水位超过百年一遇设计洪水位392.68m或发生导致水库出现重大险情的因素时，大坝表面巡查每小时观测一次，输、泄水建筑物、闸门和启闭设备以及电源的检查频次为每日四次，测压管每日观测一次，重大险情由工程技术专业人员轮流24小时不间断监测。

3、报警方式

⑴警号规定

凡发现险情，吹哨、对讲机、移动电话及防洪预警预报系统。

⑵出险标志

在出险、抢险地点，白天插红旗，夜间挂红灯（应能防风雨），作为出险标志。

4.1.2  工程险情监测、巡查人员组成及监测、巡查结果处理程序

1、水库工程险情监测、巡查工作由水库工程管理科组织熟悉工程情况、责任心强、有经验的工程技术人员进行。

2、工程监测、巡查结果处理程序

⑴工程监测、巡查人员把检查情况做好记录，发现险情，立即报告水库管理所及水库防指；

⑵经管理所复核后，写出险情情况及处理意见，上报县水务局及县防总指，并及时采取应急处理措施，防止险情发展；

⑶经县防总指复核后，上报县政府、县包库责任人，经县抢险专家组现场察看后，确定险情等级、提出抢护措施，有溃坝危险时，县防总指通知有关区县和部门启动相关应急预案；

⑷组织调度有关成员单位抢险。（查险及上报程序见图4－1）

[image: image23.jpg]oW 17 =
R L




[image: image24.wmf]2

3

0

4

1

max

27

8

bH

b

B

g

Q

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

[image: image25.wmf]K

V

L

Q

W

W

Q

L

×

+

=

max

max

[image: image26.jpg]e 7

S
i

bl EApZ—

Z 1]
b ORMERE A o
A F K X 3k °
i 23 o
] i —c
wo®m B R ——
fil I ) BBl 150000

[E# 1985.6 BWH No.02





[image: image27.jpg][image: image28.png]0+000IHT IR . o

R AT, Xa
GRTE s TR RIS S, £AR IS, BESHAELEIERL TS
T

o EEr R L, AT e, EARAELE0s.
msmAE R s o

o PUENEPRE, RERRATIN.

. AR




[image: image29.jpg]BHLKE
Biliad 392,85

MRkt
a0 17BN AT

389 1TGIID

HURESA TR

1:200

TR,

12600

% By
N
Btk A e,
= 7
4 7
11000 12508 P 12500 D, 5250 13250 8000 74700 (0
28790 i i 31070

PRER: 1 pe sk, R ROk

2. BT & -

AR it i TRk

21 B K BERR B

Ao Kok i JE
o }M RO I
= = ST g [ =] o
Wa I H4 #2002




[image: image30.jpg]|

J::‘\\I_ ~%&! 1 100 ‘Fi}—ﬁ%mlg 1: 100

095y A
LI EA
106, 77 06, 77 AL
Fiin:
”@,Jﬁif{fh >
=
T T T T T T E T T T T T T T L
I
A IfisE L T p (LR b,
b ) i
N wL_)/> i
400,37 mﬁ 2400, 81 ZuJ..H.MMMMLH.LMMMM.HMMMM.JM :S
599, K7
] T —
<4’w Il Tm Iy
e | |
TR 2 AT I
5,05 - ‘ ‘ = = i it i A ST i i R = B = e "
|
; -
S I— —
wskBwgmsTE () | i ‘ ‘ ‘ ‘
| —sel 57| rf”
/,7 ‘ AT < 390, 67
= N /// [ s A TS ra e o /// t L
‘ \\ /// \\ /// \\\ e o \\\ /// 1 //
"B Ol T R 7 e A 4
J T PO < N ’
¥ e e e N <0885, 30
r A S, e S P e A e m ‘ ‘ ‘
< o T S 5 v % o e It
// \\\ // \\ /// \\ // \\ -
7 ~ B & — 386, BT P ~ sk ~ —
T 1= = =
| — = =
| v S
!
1, 1500 1 5000 1 500 1 6000 1 1500 1 OOO 1 _500 1 6000
i A
WD ESPRL AR S, WA MBI BE | TROR| 4 BokER G E TR

A Bek I AT

regy ALY R TR AR IV / !
(3 it At 1 R UL

TH|=E
=l

G HIR

d
I~
=1
&
¥




 

[image: image31.png]EEsY i E=a





[image: image32.jpg]KAL, ER, FERKHR ML

B2 (10%) I}H‘IZEIB HA (kn®)
o, [ 1.1
o | T I | B /’/// 1 0.9
9 : - | ~ // 1 0.8
8 . KA~ AR // ] |
£ Al 8753 ;/ E O 7

- IE 1 // p. _

yd // v
) I

v F
5 / / 0.5
4 // AP |
N _§ // /// 0.3
2 ,/”f”/”/’ a”’ e
] 7 ,,// | 0.1
- _———""’——— } ! |

0 S i I ’ ( : % ‘ : ; . , : ; . J‘T e ‘ ' 0

372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
ZKAL (m)



[image: image33.png]o LK BTt B X R 4%

N
303
392
E
350
389
388

387

ES

85 >
(m?/s)
0 100 200 300 400 s00 500 700

















图4－1  险情上报与抢险框图

4.2  险情上报与通报

1、向水库主管部门和上级防指报告险情的方式

工程险情巡回检查工作人员在发现险情后，立即向水库防指当面报告，由水库防指以书面形式或通过有线电话、移动电话、传真等形式，及时向县水务局和县防总指汇报，由县防总指向上级防指报告。

2、向水库防指成员单位及其它相关部门通报险情的方式

水库防指向县防总指报告险情，并同时通过有线电话、移动电话、传真或简报、快报等多种形式向防汛指挥成员单位及其它相关部门通报险情。

5  水库应急调度与措施

5.1  水库应急调度

5.1.1  抢险调度方案

水库遭遇突发事件时，由县防汛抢险专家组根据险情，参照3.1.2的险情等级分析确定险情等级。

1、Ⅲ级险情

水库防指向县防指报告，由县防汛抢险专家组核实，确定险情等级为Ⅲ级险情时，水库防指指挥主持召开防汛抢险工作会议，成立以水库防指指挥任指挥长，水库防指成员为成员单位的水库应急抢险指挥部，作出相应工作部署，由县防指发布红旗水库防洪抢险黄色警报，经县人民政府批准后启动《沂源县红旗水库防洪抢险应急预案》Ⅲ级响应行动。

⑴县防指立即派督导组、防汛抢险专家组赴抢险现场进行技术指导。

⑵成员单位按照职责分工开展工作。

⑶水库管理所汇报水库水情、工情及险情；气象部门发布天气预报；水文部门发布洪水预报。

⑷由水库应急抢险指挥部组织会商后，进行洪水调度。

⑸水库应急抢险指挥部命令水库常备队到达出险现场进行抢险，根据险情需要可调用水库防汛抢险队或预备队。

⑹应急抢险过程中，水库应急抢险指挥部要及时向上级部门汇报抢险进展情况。

⑺当险情已经得到有效控制或排除时，县防汛抢险专家组现场核实后，经县人民政府批准，结束Ⅲ级响应行动，解除防洪抢险黄色警报。

⑻应急抢险工作结束后，应急指挥机构予以撤消。

2、Ⅱ级险情

水库防指向县防指报告，由县防汛抢险专家组核实，确定险情等级为Ⅱ级险情时，县防指副指挥主持召开防汛抢险工作会议，成立以县防指副指挥任指挥长，县防指有关成员单位及水库防指成员单位为成员单位的水库应急抢险指挥部，作出相应工作部署，县政府发布红旗水库防洪抢险橙色警报后，启动《沂源县红旗水库防洪抢险应急预案》Ⅱ级响应行动，同时将情况上报市防指。

Ⅱ级响应行动除采取Ⅲ级响应行动中的有关措施外，尚需增加以下措施：

⑴县政府派工作组指导抢险工作；情况严重时，提请县长办公会听取汇报并作出部署，由县防指将部署情况下达给各级政府防指和有关单位，并立即派督导组、专家组赴抢险现场加强技术指导。

⑵县防指副指挥带领县防指有关人员亲临现场，指挥抢险，水库管理所汇报水库水情、工情及险情；气象部门汇报天气预报；水文部门汇报洪水预报；通知可能淹没范围内各级政府做好群众转移工作。

⑶淹没范围内的有关各级党委政府负责人、防指成员单位负责人要按照防汛责任制分工要求，亲临一线指挥。

⑷水库应急抢险指挥部命令水库常备队和燕崖镇抢险队，在规定的时间内到达水库指定位置抢险（详见6.2章的抢险任务），视险情需要，按调动程序调用部队。

⑸物资、交通部门接水库应急抢险指挥部指令后，要立即组织紧急调运抢险物资到达指定地点。

⑹电力、通讯部门要千方百计确保供电和通讯联络畅通。

⑺卫生防疫部门接指令后，要立即组织医疗队和防疫队赶赴灾区巡回医疗，现场做好抢险人员、灾区群众的医疗、卫生防疫工作。

⑻公安部门接指令后，要组织力量做好抢险第一线，做好安全保卫和治安维持工作。

⑼广播、电视、报纸等新闻媒体要派记者深入抗洪一线进行采访报道，并经批准发布汛情公报。

⑽抢险期间征用或调用的物资、设备、交通运输工具等，结束后应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者作其他处理。

⑾当险情已经得到有效控制或排除时，经县督导组和县防汛抢险专家组现场核实，县人民政府批准，结束Ⅱ级响应行动，解除防洪抢险橙色警报。

3、Ⅰ级险情

水库防指向县防指报告，由县防汛抢险专家组核实，确定险情等级为Ⅰ级险情时，县长主持召开防汛抢险工作会议，成立以县长任指挥长，县防指及水库防指成员单位为成员单位的水库应急抢险指挥部，作出相应工作部署，县政府发布沂源县红旗水库防洪抢险红色警报，启动《沂源县红旗水库防洪抢险应急预案》Ⅰ级响应行动，同时将情况上报市防指、市政府。

Ⅰ级响应行动除采取Ⅱ级响应行动中的有关措施外，尚需增加以下措施：

⑴请求市防指派出市抢险专家组进行技术指导。

⑵县防指指挥带领县防指有关人员亲临现场，指挥抢险，水库管理所汇报水库水情、工情及险情；气象部门发布天气预报；水文部门发布洪水预报；通知可能淹没范围内的各级政府做好群众转移工作。

⑶由水库应急抢险指挥部组织会商后，进行洪水调度，淹没范围内的有关各级政府负责人、防指成员要按照防汛责任制分工要求，亲临一线指挥抢险及人员财产转移工作。

⑷水库应急抢险指挥部命令水库防指所有抢险队、预备队在规定时间内到达水库指定位置（详见6.2章的抢险任务），并请求调动人民解放军、预备役部队、武警部队和公安干警参加抢险。

⑸物资、交通部门接水库应急抢险指挥部指令后，要立即组织紧急调运抢险物资，满足抢护重大险情的需要；交通部门还要做好群众安全转移的运输工作。

⑹民政部门要组织确保转移群众的生活供应，发动社会力量对灾区群众实施捐助救济活动。

⑺电力、通讯部门要千方百计确保供电和通讯联络畅通，按预定应急保障方案，充分利用现有设备为防汛抢险服务。

⑻卫生防疫部门接指令后，要立即组织医疗队和防疫队赶赴灾区巡回医疗，现场做好抢险人员、灾区群众的医疗、卫生防疫工作。

⑼公安部门要组织力量做好抢险第一线及群众转移、安置的安全保卫工作，维持治安秩序，经有关部门批准实行紧急交通管制，开设应急“绿色通道”，保证应急救援抢险工作的顺利开展。

⑽广播、电视等新闻媒体要派记者深入抢险一线进行采访报道，并经批准发布险情信息。

⑾当险情已经得到有效控制或排除专家时，经县督导组和县防汛抢险专家组现场核实，经县人民政府批准，结束Ⅰ级响应行动，解除防洪抢险红色警报。

5.1.2  水库应急调度权限、执行部门

水库的应急抢险调度方案，由水库应急抢险指挥部统一指挥，水库应急抢险指挥部成员单位各司其职，密切配合，全力做好各自工作。

5.2  抢险措施

1、 做好天气及洪水预报

气象部门要加强对灾害性天气的监测和预报，水文部门对洪水发生和变化过程作出科学预测，提高防汛调度的科学性和预见性。

2、 增大水库蓄洪能力

发生超标准洪水时，所有抢险队上坝，从土场用编织袋装土运到坝顶，利用防浪墙作为子埝的应水面，在坝顶抢筑子埝，利用大坝超高蓄洪。

3、 千方百计降低库水位

4、 根据不同险情制定相应的抢护措施

⑴渗漏

抢护方法：临水截渗防漏、背水导渗减压

抢险物料：土工布、编织袋、草袋、麻袋、砂石、钢管等物资。

⑵漏洞

抢护方法：软帘盖堵、软楔堵塞、抛填粘土前戗。

抢险物料：棉被、土工膜、草捆、麻袋、泥土、砂石等物资。

⑶塌坑

抢护方法：翻压夯实、填塞封堵、填筑滤料。

抢险物料：土工布、土工膜、棉被、草捆、麻袋、泥土、砂石等物资。

⑷非滑坡裂缝

抢护方法：塑料膜覆盖。开挖回填。

抢险物料：塑料膜、石灰、砂壤土等。

⑸滑坡

抢护方法：塑料膜覆盖、抛石固脚阻滑、临水截渗、背水导渗、上部减载。

抢险物料：土工膜、土工布、编织袋、砂、石、土等。

⑹风浪掏刷

抢护方法：砂袋盖压、抛石抢护、石笼抢护。

抢险物料：编织袋、铁笼、砂、石等。

⑺输、泄水建筑物与土坝结合部位渗漏

抢护方法：临水截渗、背水导渗。

抢险物料：土工膜、土工布、编织袋、草袋、砂石、钢管等物资。

⑻输、泄水建筑物裂缝

抢护方法：环氧砂浆堵漏、防水快砂浆堵漏。

抢险物料：环氧树脂、二丁脂、乙二胺、水泥、沥青麻丝、沙子等物资。

⑼溢洪闸或放水洞闸门破坏

抢护方法：钢筋网堵口、钢筋砼管封堵。

抢险物料：蓬布、灰渣、钢筋、麻袋、草袋等物资。

5.3  人员应急转移

受威胁区域内的人员及财产转移任务由县人民政府负总责，成立由民政、农业、交通、公安、卫生、物资、商业、粮食等部门参加的县应急转移指挥部，并根据制定的转移应急预案，全面负责群众转移、安置、救灾、抚恤等工作，各有关乡镇分别负责辖区内的群众安全转移与安置工作。

1、转移方案制定

水库地处山区，水库下游所需保护各村都在河两岸，村后就是高山，各村群众可以转移到村后高山上。具体转移地点，由淹没区各级行政首长负责制定。

2、转移方案内容

主要包括转移组织机构、转移人员及财产情况、宣传发动、转移路线、安置地点、交通工具、通信联络、报警方式、生活安排、医疗防疫、治安维护、组织回迁等内容。

转移警报发布条件、形式、权限

转移发布条件

⑴水库突然垮坝时；

⑵遭遇超标准洪水，确认将发生洪水漫顶时；遭遇超设防标准地震或战争恐怖袭击等造成坝体发生机构性破坏，无法抢护，或对渗漏等险情抢护失败、无能力遏制漏水扩大时；

⑶依据已发生的洪水量级，进行水库调洪计算，水库泄量超过下游河道安全泄量，对下游造成严重危害时。

2、转移警报发权限

由水库防汛应急抢险指挥部统一发布。

3、转移警报送达方式

采用防洪预警系统广播、电视、手机短信或鸣笛等手段进行预警，撤离预见期较短时，水库防汛应急抢险指挥部可采用分阶段分区域发布方法，实施部分提前撤离。

6  应急保障

6.1  组织保障

6.1.1 水库应急抢险指挥机构组成及职责

1、当发生Ⅲ级险情时

⑴、指挥机构

指挥长：水库防指指挥

副指挥长：燕崖镇镇长、应急管理局副局长、公安局副局长、水利局副局长、水库管理所单位负责人

成员单位负责人：燕崖镇人民武装部部长、燕崖镇水利站站长、燕崖镇派出所所长、燕崖供电站站长、燕崖镇马岭责任区书记、网通公司燕崖营业部经理、燕崖广播电视站站长、燕崖粮所所长、石板村、刘庄村、巩家峪村、冯家峪村、蒲峪村的主要负责人。

⑵、职责分工

红旗水库管理所：全面负责红旗水库的常规工作。
    燕崖镇人民政府：组织协调交通、供电、电信、通信、公安、物资、商业等有关部门，组织防汛抢险队伍、预备队伍及时到位，负责组织库区群众转移工作。

沂源县水利局：负责县水利工程防汛抗旱办公室的日常工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情检测预警工作。组织编制重要河道湖泊水库和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水利工程调度、推进和监管等。

沂源县公安局：负责维持防汛抗旱防台风道路交通、抗洪抢险秩序和灾区社会治安工作;防汛防台风紧急期间，协助组织群众撤离和转移;打击盗窃、抢劫防汛防旱物资和破坏水利工程设施的犯罪行为，做好防汛防旱的治安和保卫工作。
⑶、工作方式

指挥长、副指挥长及成员单位负责人现场工作。

2、当发生Ⅱ级险情时

⑴、指挥机构

指挥长：县防指副指挥

常务副总指挥长：燕崖镇党委副书记、镇长

成员单位负责人：县委宣传部、县应急管理局、县水利局、县综合行政执法局、县发展和改革局、县教育和体育局、县工业和信息化局、县公安局、县财政局、县民政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农业和农村局、县文化和旅游局、县商务局、县卫生健康局、县市场监管局、县气象局、县水文局、县融媒体中心、县供电公司、县联通公司、移动公司、县电信公司、县人保财险公司、县人武部、县预备役工兵团及水库防指的主要负责人。

⑵、职责分工

县委宣传部：正确把握全县防汛抗旱防台风工作舆论导向，及时协调指导新闻宣传单位做好防汛抗旱防台风宣传报道工作，为防汛抗旱防台风工作营造良好舆论氛围。

县应急管理局:承担县防汛指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱防台风的日常工作;指挥、指导、协调防汛抗旱防台风中安全生产事故的应急救援工作。

县水利局:负责县水利工程防汛抗旱办公室的日常工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情检测预警工作。组织编制重要河道湖泊水库和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水利工程调度、推进和监管等。

县综合行政执法局：负责县城市防汛抗旱办公室的日常工作。指导监督城区市政排水设施的安全运行管理，编制城区防汛应急预案；指导监督城区各防汛成员单位管辖范围内排水设施的维护管理及防汛应急工作。

县发展和改革局:组织实施县规划中提出的有关防灾减灾体系建设及任务，负责编制防洪抗灾基础设施建设项目计划，做好提高防洪抗灾、减灾能力的项目建设和申报服务工作。按照权限组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。督促煤矿企业制定完善防汛预案并组织开展应急演练。汛期，督促煤矿企业落实国家、省、市有关停产、撤人规定，负责煤矿防汛物料储备、队伍组织、防汛演练及其他相关工作。

县教育和体育局：负责学校幼儿园防汛防台风安全的监督管理，指导学校编制防汛应急预案并组织演练。遇重大灾情时，指导灾区学校师生转移，开展临时性抢险自救和灾后恢复等相关工作。

县工业和信息化局:负责归口管理企业防汛抗旱防台风工作的监督管理。同时负责灾区重要商品市场运行和供求形势的监控，负责指导物资企业的生产经营。

县公安局:负责维持防汛抗旱防台风道路交通、抗洪抢险秩序和灾区社会治安工作;防汛防台风紧急期间，协助组织群众撤离和转移;打击盗窃、抢劫防汛防旱物资和破坏水利工程设施的犯罪行为，做好防汛防旱的治安和保卫工作。

县财政局:安排和拨付防汛抗旱、险工险段隐患处理加固、抢险救灾、水毁修复、抗旱减灾等经费并监督使用。

县民政局：配合做好全县水旱灾害的救助和救济工作，拟定临时救助政策并组织实施;为符合条件的受灾群众提供临时性救助。

县自然资源局: 负责全县山体滑坡、崩塌、地面塌陷和泥石流等地质灾害防治工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报工作。负责做好国有林场的救灾、生产恢复工作。配合清除河道行洪区内的阻水林木。

县住房和城乡建设局：指导做好房屋建筑、燃气和供热工程的防汛安全工作，按规定实施所管理的工地停工停产。协助当地政府做好危房居住人员的安全转移，参与村庄整治、农房防灾减灾等工作;指导、监督物业公司做好防汛防台风工作。

县交通运输局：负责所辖公路交通设施的防洪安全，确保道路畅通。保障优先运送防汛抗旱防台风人员和物资、设备等，为紧急抢险和撤离人员及时组织提供所需车辆、船舶等运输工具。指导公路（桥梁）涉水、涉河在建工程安全度汛工作, 在紧急情况下责成项目业主（建设单位）清除阻碍行洪设施。及时提供交通系统水旱灾害损失情况。

县农业和农村局：负责全县农业洪涝旱灾等情况调度统计。负责组织落实灾后农业生产自救工作。负责组织协调抗洪抢险和救灾工作所需农业机具。

县文化和旅游局：健全完善文化和旅游系统的防汛安全制度、应急预案，并开展培训和演练。强降雨或台风过境期，按照有关规定，指导、督促相关单位做好防汛抢险救灾工作。

县商务局：负责发生重大灾情时相关基本生活物资的协调保障工作。
县卫生健康局:负责灾区卫生防疫和医疗救护工作，预防控制疾病流行。

县市场监管局：负责组织对灾区价格监督检查与反垄断，负责组织对全县防汛抗旱防台风各类物资的价格监督检查与反垄断。

县气象局:负责监测预警中心的日常工作，负责台风、暴雨、干旱、冰雹、雷电等灾害性天气的监测、预报和预警;及时提供短期气候预测、中短期天气预报和有关实时气象信息，提供防汛抗旱防台风有关气象资料;根据旱情的发展，组织实施人工增雨作业。

县水文局：负责提供水文信息，负责洪水预测预报工作，及时提供雨情、水情信息。

县融媒体中心:在县防指和县委宣传部批准下，及时向公众发布防汛抗旱防台风工作部署以及气象、水文部门发布的台情、汛情、旱情信息，做好防汛抗旱防台风工作的宣传报道。

县供电公司:负责所辖电力设施的安全运行，保障防汛抢险、排涝、抗旱、救灾的电力供应。

县联通公司、县移动公司、县电信公司:负责通信设施的防洪安全，确保防汛通信畅通，保障抗洪抢险应急通信手段的畅通，通过手机短信等形式，及时发布灾害性天气预警信息。

县人保财险公司:及时做好灾区投保单位和个人的理赔工作。

县人武部、县预备役工兵团：负责组织县预备役部队和民兵参加抢险救灾，申请支援救灾部队，协调部队参加当地抗洪抢险。

水库防指职责和Ⅲ级险情时相同。

⑶、工作方式

指挥长、副指挥长及成员单位负责人现场工作。 

3、当发生Ⅰ级险情时

⑴、指挥机构

指挥长：县防指指挥（县长）

副指挥长：县防指副指挥

成员单位负责人：县委宣传部、县应急管理局、县水利局、县综合行政执法局、县发展和改革局、县教育和体育局、县工业和信息化局、县公安局、县财政局、县民政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农业和农村局、县文化和旅游局、县商务局、县卫生健康局、县市场监管局、县气象局、县水文局、县融媒体中心、县供电公司、县联通公司、移动公司、县电信公司、县人保财险公司、县人武部、县预备役工兵团及水库防指的主要负责人。

⑵、职责分工

成员单位职责同Ⅱ级险情。

⑶、工作方式

指挥长、副指挥长及成员单位负责人现场工作。 

6.1.2  水库应急抢险专家组（技术保障）组成

Ⅲ级险情，管理所组织相关专业技术人员组成，县防汛抢险专家组派员指导。

Ⅱ级险情，县防汛抢险专家组到现场，管理所应急抢险专家组配合。

Ⅰ级险情，市防汛抢险专家组派员到现场指导，县防汛抢险专家组配合。

6.2  队伍保障

1、抢险队伍组成、人员数量和联系方式

从库区五村抽调25人组成常备队负责备料，对大坝及主要建筑物，特别是对险工、险段进行昼夜巡逻和抢险。落实抢险队100人，后备队300人，并按每10人一组，每一组设组长，每个村为一队，设正、副队长；随时听从防汛指挥部的指挥、按排。汛前把抢险的工段按排到各组，并进行抢险演习训练。

表6-1          红旗水库抢险队员明细表

	村  名
	责任人
	常备队
	抢险队
	预备队
	合  计

	刘　庄
	侯庆福
	5
	30
	100
	135

	巩家峪
	巩克生
	5
	10
	20
	35

	石　板
	高克富
	5
	30
	100
	135

	冯家峪
	丁秀山
	5
	10
	40
	55

	蒲　峪
	侯长生
	5
	20
	40
	65

	合　计
	
	25
	100
	300
	425


2、抢险任务

⑴当发生Ⅲ级险情时

水库常备队到达抢险现场，根据险情需要调用抢险队、预备队。

⑵当发生Ⅱ级险情时

水库预备队负责枢纽工程险情的探查（各村抢险任务见表6-2）。

根据险情需要，按调动程序调用部队。

⑶、当发生Ⅰ级险情时

水库专业抢险常备队负责枢纽工程险情的探查（各村抢险任务见表6-2）。

根据抢险需要，按部队调动程序调用人民解放军、预备役部队、武装警察部队和公安干警支援。

   表6-2       红旗水库防汛抢险险工段分工明细表

	坝  段  桩  号
	单　位
	责任人
	人　数

	大坝0+00～0+030
	冯家峪村
	丁秀山
	55

	大坝0+30～0+103
	石板村
	高克富
	135

	大坝0+103～0+183
	刘庄村
	侯庆福
	135

	大坝0+183～0+207
	巩家峪村
	巩克生
	35

	溢洪道及溢洪道以南大坝右岸坝脚
	蒲峪村
	侯长生
	65


6.3  抢险物资保障

6.3.1  抢险物资种类

根据险情类型，所需抢险物资主要有土工布、土工膜、编制袋、麻袋、棉被、环氧树脂、二丁脂、乙二胺、水泥、沥青麻丝、砂石等。

    6.3.2  抢险物资储备及运达时间
水库防汛仓库现储备防汛物料为编织袋（草袋、麻袋）5000条，铁丝1吨，块石500m³，碎石200m³，土方500m³、砂1000m³、木材5m³，以备抢险急用，联系电话0533-3440061。

其余所需抢险物资的储备由县经贸局负责，联系电话0533-3241579。发生险情时，按照就近调用的原则，在第一时间内将抢险物资运达指定地点。当储备物资消耗过多或储存品种有限，不能满足抗洪抢险需要时，应及时启动生产流程和生产能力储备，联系有资质的厂家紧急调运、生产所需物资，必要时可通过媒体向社会公开征集。

6.4  通讯保障

6.4.1  水情、险情的应急传送方式

有线电话、无线电话、传真、无线电对讲机、防洪预警预报系统及无线遥测或其它专用通讯网络等。 

6.4.2  抢险指挥通信方式

防汛抢险指挥，可采用固定电话、移动手机、无线对讲机、传真机来指挥抢险工作；通信中断时，由沂源移动、沂源联通等通信公司负责提供应急通讯装备。

6.5  其他保障措施

1、交通运输

县交通运输局：负责所辖公路交通设施的防洪安全，确保道路畅通。保障优先运送防汛抗旱防台风人员和物资、设备等，为紧急抢险和撤离人员及时组织提供所需车辆、船舶等运输工具。指导公路（桥梁）涉水、涉河在建工程安全度汛工作, 在紧急情况下责成项目业主（建设单位）清除阻碍行洪设施。及时提供交通系统水旱灾害损失情况。

资金保障

    县财政局:安排和拨付防汛抗旱、险工险段隐患处理加固、抢险救灾、水毁修复、抗旱减灾等经费并监督使用。
卫生防疫

县卫生健康局:负责灾区卫生防疫和医疗救护工作，预防控制疾病流行。

生活救助

县民政局：配合做好全县水旱灾害的救助和救济工作，拟定临时救助政策并组织实施;为符合条件的受灾群众提供临时性救助。

5、安全保卫

县公安局:负责维持防汛抗旱防台风道路交通、抗洪抢险秩序和灾区社会治安工作;防汛防台风紧急期间，协助组织群众撤离和转移;打击盗窃、抢劫防汛防旱物资和破坏水利工程设施的犯罪行为，做好防汛防旱的治安和保卫工作。
6、宣传报导

县委宣传部：正确把握全县防汛抗旱防台风工作舆论导向，及时协调指导新闻宣传单位做好防汛抗旱防台风宣传报道工作，为防汛抗旱防台风工作营造良好舆论氛围。

7  《应急预案》启动

7.1  启动与结束条件

7.1.1  启动条件

⑴、水库遭遇超超标准洪水

⑵、水库因超标准洪水、工程隐患、地震灾害、地质灾害、上游水库溃坝、大体积漂浮物撞击、战争、恐怖事件及其它突发事件导致水库出现重大险情，并危机水库大坝安全且有可能引发大坝溃决时。

⑶、水库大坝突然溃决时。

7.1.2  结束条件

水库险情已经得到有效控制或排除时。

7.2  决策机构与程序

7.2.1  启动和结束《应急预案》的决策机构是沂源县人民政府。

7.2.2  启动和结束《应急预案》程序

1、启动《应急预案》的程序

水库遭遇突发事件，导致水库将发生或已经发生险情时，水库防指立即向沂源县水务局及县防指报告，县防指派出防汛抢险专家组进行核实，并确定险情等级，提出核实报告。县防指根据核实报告向县人民政府提出启动《应急预案》请示报告，县人民政府县长批准启动《应急预案》。

2、结束《应急预案》的程序

当水库的重大险情或危险区内的险情已经得到有效控制或排除时，由县防汛抢险专家组现场核实后报县防指，县防指根据核实报告向县人民政府提出结束《应急预案》请示报告，经县人民政府县长批准后结束《应急预案》。

    8  附件

8.1  附表

8.1 红旗水库主要工程特征指标表
	序号
	名   称
	单位
	指     标
	备 注

	一
	水文
	
	
	

	1
	坝址以上流域面积
	km2
	27.4
	

	2
	   利用的水文年限
	年
	41
	

	3
	多年平均径流量
	万m3
	
	

	4
	代表性流量
	 
	
	

	
	设计洪水标准及流量
	m3/s
	661(P=1%)
	

	
	校核洪水标准及流量
	m3/s
	952(P=0.1%)
	

	5
	洪量
	
	
	

	
	设计洪量(3d)
	万m3
	869
	

	
	校核洪量(3d)
	万m3
	1404
	

	二
	水库
	
	
	

	1
	水库水位
	
	
	

	
	校核洪水位
	m
	393.77
	

	
	设计洪水位
	m
	392.85
	

	
	正常蓄水位
	m
	    390.17
	

	
	防洪限制水位
	m
	    390.17
	

	
	死水位
	m
	373.17
	

	2
	水库库容
	
	
	

	
	总库容
	万m3
	1151
	

	
	调洪库容
	万m3
	346
	

	
	兴利库容
	万m3
	770
	

	
	死库容
	万m3
	40
	

	二
	主要建筑物
	
	
	

	1
	大坝
	
	
	

	
	型式
	
	心墙砂壳坝
	

	
	地基特征
	
	花岗岩
	

	
	坝基处理方式
	
	粘土齿槽,基岩帷幕灌浆
	

	
	坝顶高程
	m
	395.45
	

	
	最大坝高
	m
	33.20
	

	
	坝顶长度
	m
	213
	

	
	坝顶宽度
	m
	7.0
	

	2
	溢洪道
	
	
	

	
	型式
	
	岸边开敞式无底坎宽顶堰


续表1-1         红旗水库主要工程特征表
	序号
	名   称
	单 位
	指      标
	备 注

	
	堰顶高程
	m
	386.67
	

	
	孔口净宽
	m
	24.00
	

	
	消能方式
	
	挑流消能
	

	
	闸门、启闭机型式尺寸及数量
	
	4孔，6×4m平板钢闸门，2×80kN卷扬式启闭机
	

	
	设计泄洪流量（P=1%）
	m3/s
	348.97
	

	
	校核泄洪流量
	m3/s
	570.99(P=0.1%)
	

	3
	输水洞
	
	
	

	
	型式
	
	浆砌石廊道衬砼管
	

	
	加固型式
	
	砼管内衬夹砂玻璃钢管
	

	
	闸底板高程
	m
	373.17
	

	
	闸门型式尺寸及数量
	
	1孔，2×2m平板钢闸门，2×160kN卷扬式启闭机
	

	
	闸后长度
	m
	86.25
	

	
	闸后断面
	m
	D0.90
	圆形

	
	设计最大流量
	m3/s
	
	

	
	核定兴利水位时流量
	m3/s
	6.7
	

	三
	除险加固施工
	
	
	

	
	主体工程总量
	
	
	

	
	总土石方
	万m3
	16.9
	

	
	砌石
	万m3
	5.32
	

	
	砼及钢筋砼
	万m3
	1.35
	

	
	基岩帷幕灌浆
	m
	2678
	

	四
	主要经济指标
	
	
	

	
	除险加固总投资
	万元
	6286.51
	


8.2  附图

8.2.1  红旗水库流域图

8.2.2  水库枢纽平面布置图

8.2.3  0+090断面大坝加固图

8.2.4  放水洞工程纵断面图、平面图

8.2.5  溢洪道横断面图

8.2.6  溢洪道纵断面图

8.2.7  水库水位－库容－面积关系曲线图

8.2.8  水库水位－泄量关系曲线图

8.2.9  红旗水库防洪调度图

8.2.10 红旗水库下游淹没及风险示意图












[image: image16.emf]370

375

380

385

390

395

400

0 100 200 300 400 500 600 700

红旗水库防洪调度图

坝顶高程

395.45

2%

水位

392.63

10%

水位

391.68

起调水位

390.17

0.1%

水位

393.61

不泄水区

控泄100

控泄200

自由泄洪区

最大泄量：625秒立米

超标准洪水

死水位

373.17

m

mm





红旗水库大坝注册登记表（一）
注册登记号：    BE00000013-D370323                                        填表日期：  2011年12月31日
	水库名称
	红旗水库
	工程总投资
	6256万元
	正
常
溢
洪
道
	型    式
	宽顶堰

	管理机构名称
	沂源县红旗水库管理所
	设计单位
	临沂地区水利建设指挥部
	
	堰顶高程
	  386.67米

	主管部门
	沂源县水务局
	施工单位
	红旗水库工程指挥部
	
	堰顶净宽
	 4×6（孔×宽）米

	所在地点
	沂源县燕崖镇冯家峪村
	建设
日期
	开  工
	  1966年10月
	
	闸门型式
	平板钢闸门

	所在位置
	经度
	118°8′19.3″
	
	
	
	
	
	

	
	纬度
	36°3′37.1″
	
	
	
	
	
	

	所在河流
	沂河支流白马河
	
	竣  工
	  1967年 5月
	
	闸门尺寸
	4×6（高×宽）米

	集水面积
	 27.4平方公里
	基本地震烈度
	 7 度
	
	最大泄量
	567.31立方米/秒

	水文特征
	多年平均降水量
	       718 毫米
	设计地震烈度
	 7 度
	
	消能型式
	挑流消能

	
	多年平均径流量
	0.09 亿立方米
	高程基准面
	1985国家高程基准
	
	启闭设备
	卷扬式

	
	多年平均输沙量
	0.000001726亿吨
	库区迁淹
	赔偿高程
	 390.67 米
	非常
溢
洪
道
	型    式
	

	
	设计
	重 现 期
	 100 年
	
	移民高程
	  392.54米
	
	堰顶高程
	  米

	
	
	洪峰流量
	661立方米/秒
	
	淹没耕地
	0.0 121万亩
	
	堰顶净宽
	  米

	
	
	洪水总量
	 0.0869 亿立方米
	
	迁移人口
	  人
	
	最大泄量
	  立方米/秒

	
	校核
	重 现 期
	  1000年
	工程量
	土    方
	  17.04万立方米
	泄
洪
洞
	型    式
	

	
	
	洪峰流量
	  952立方米/秒
	
	石    方
	  5.41万立方米
	
	断面尺寸
	

	
	
	洪水总量
	 0.1404亿立方米
	
	混 凝 土
	 1.43 万立方米
	
	进口底高程
	  米

	水库特征

	调 节 性 能
	多年调节
	主坝
	坝    型
	心墙坝
	
	闸门型式
	

	
	校核洪水位
	 393.77 米
	
	坝顶高程
	 395.45米
	
	最大泄量
	  立方米/秒

	
	设计洪水位
	392.85  米
	
	最大坝高
	  33.20米
	
	启闭设备
	

	
	汛期限制水位
	 390.17 米
	
	坝顶长度
	213 米
	输
水
洞
	型    式
	夹砂玻璃钢管

	
	正常蓄水位
	390.17  米
	
	坝顶宽度
	7  米
	
	断面尺寸
	Φ0.9米

	
	死  水  位
	373.17  米
	
	坝基防渗型式
	截渗槽、帷幕灌浆
	
	进口底高程
	 373.17 米

	
	总  库  容
	 1151 万立方米
	副坝
	座    数
	  座
	
	闸门型式
	平板钢闸门

	
	其中
	调洪库容
	 341 万立方米
	
	总 长 度
	  米
	
	最大流量
	  7.2立方米/秒

	
	
	兴利库容
	  770万立方米
	
	最大坝高
	  米
	
	启闭设备
	卷扬式

	
	
	死 库 容
	  40万立方米
	
	坝顶宽度
	米
	
	
	


红旗水库大坝注册登记表（二）
注册登记号：BE00000013-D370323                                               填表日期：  2011年12月31日
	工
程
效
益
	防洪
	设    计
	保护下游4个乡镇，13万人口，14万亩耕地
	工程运用
	最高洪水位
	 390.70 米
	管
理
情
况
	管理职工人数
	14人

	
	
	实    际
	5000万
	
	发生日期
	1974年8月13 日
	
	固定资产原值
	5938.2万元

	
	灌溉
	设    计
	5.3万亩
	
	最高蓄水位
	390.17米
	
	运行管理费
	75万元

	
	
	有    效
	3.7万亩
	
	发生日期
	2007年 8月18 日
	
	大修理费
	25万元

	
	
	最大实灌
	3.7万亩
	
	年最大供水量
	万立方米
	
	折 旧 费
	673.9万元

	
	
	供 水 量
	800万立方米/年
	
	发生年份
	年
	
	水费收入
	10万元

	
	发电
	设计装机
	千瓦
	
	水质污染情况
	水质好，无污染
	
	电费收入
	0万元

	
	
	实际装机
	千瓦
	
	
	
	
	多种经营纯收入
	5万元

	
	
	设计发电
	万度
	大坝监测
	主要监测项目
	渗压观测、位移观测
	历次除险加固情况
	起止日期
	主要加固内容

	
	
	实际发电
	万度
	
	
	
	
	
	

	
	城市
供水
	设    计
	    400万立方米/年
	
	主要监测仪器
名称数量
	麦克压力式传感器12套、全站仪、水准仪
	
	
	

	
	
	实    际
	       万立方米/年
	
	
	
	
	
	

	
	航运
	改善航道
	公里
	
	最大渗水量
	(升/秒)
	大
坝
安
全
状
况
	安全类别： 其它
鉴定与否：未鉴定
安全状况： 2001年11月鉴定为三类坝。除险加固工程于2002年11月开工， 2010年12月竣工。工程总投资6256万元，主要加固内容为：大坝、溢洪道、放水洞、管理单位建设、防汛道路、库区工程建设等。

	
	
	过船吨位
	吨/年
	
	最大沉降量
	毫米
	
	

	
	养鱼
	养鱼水面
	1200亩
	
	
	
	
	

	
	
	最高总产
	10万千克
	
	
	
	
	

	
	
	最高单产
	100千克/亩
	下游情况
	河道安全泄量
	100立方米/秒
	
	

	
	
	年    份
	2006年
	
	铁    路
	公里
	
	

	绿化
	应绿化面积
	27亩
	
	公    路
	省道南崔路 10公里
	
	

	
	已绿化面积
	27亩
	
	城镇厂矿
	燕崖镇   11公里
	
	

	管理保护范围
	2308亩
	
	耕    地
	14万亩
	
	

	确权土地面积
	2308亩
	
	人    口
	13万人
	
	


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





巡查监测，现场发现险情





紧急险情边报告边抢险





现场发现险情，立即报告水库管理所及水库防指





经管理所复核，紧急情况边报告边抢险





写出险情报告及处理意见





视险情紧急程度调度力量抢险





县水利局、县防总指





县政府、县包库负责人





县防汛专家组现场复核出险情况





县防汛专家组确定险情等级、提出抢护措施





县防总指组织调度有关成员单位抢险










_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.xls
Sheet1

		





Sheet1

		0

		700

		0

		700

		0

		700

		0

		700

		0

		700

		0

		700

		0

		109

		196

		252

		0

		90

		90

		155

		225

		275

		320

		0

		140

		140

		200

		261

		312

		348

		390

		0

		200

		300

		400

		500

		620



红旗水库防洪调度图

坝顶高程395.45

2%水位 392.63

10%水位 391.68

起调水位 390.17

0.1%水位 393.61

不泄水区

控泄100

控泄200

自由泄洪区
最大泄量：625秒立米

超标准洪水

死水位373.17

m

mm

395.45

395.45

393.61

393.61

392.63

392.63

391.68

391.68

390.17

390.17

373.17

373.17

390.17

388

381

373.17

391.68

391.5

391.5

390.17

386

381

373.17

392.63

392.63

392.63

392

389.17

385

380

373.17

393.61

393.61

393.5

392.5

389

373.17




_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

